超临界流体热工试验通用中央控制系统

匹配测试试验技术要求

一. 超临界流体热工试验通用中央控制系统匹配测试试验要求

1.1 测试内容

（a）超临界流体热工试验通用中央控制系统与软件匹配设计；

（b）超临界流体热工试验通用中央控制系统与软件设备匹配测试；（c）超临界流体热工试验通用中央控制系统与全发电系统静态匹配测试；

（d）超临界流体热工试验通用中央控制系统配合全系统动态测试。

1.2. 测试报告

（a）设备出厂测试报告；

（b）双方共同完成全系统匹配测试报告。                                                                                          二、超临界流体热工试验通用中央控制系统主要功性能

2.1设备组成

超临界流体热工试验通用中央控制系统由硬件和应用软件组成，设备硬件由操控台、接线箱、壁挂屏等组成。操控台由操作单元（键盘、鼠标）、显示屏以及控制机箱等组成。接线箱由箱体（按键、钮子开关、蜂鸣器、指示灯）和对外电气接口面板组成。

2.2 技术要求

2.2.1 操控台技术要求

2.2.1.1操纵台外部模拟信号输入接口需求

a）“DC24V/4-20mA+HART双线变送器”信号54路，预留36路，合计90路；

b）“直流方波”信号2路，预留2路, 合计4路；

c）“DC24V开关信号”信号12路，预留4路, 合计16路；

d）传感器采样速率为50Hz；

e）不使用HART功能；

f）直流方波信号规格：见onosokki MP-981产品手册。

2.2.1.2操纵台外部模拟信号输出接口需求

a）“DC24V/4-20mA+HART双线变送器”信号3路，预留5路，合计8路；

b）“AC220V开关”信号8路，预留2路，合计10路；

c）“DC24V开关”信号4路，预留4路，合计8路；

d）不使用HART功能。

2.2.1.3操纵台外部通讯接口需求

a）“CAN总线”通讯接口3路，预留1路，合计4路；

b）“RS-485”通讯接口4路，预留4路，合计8路。

2.2.2 接线箱技术要求

a）接线箱包括和便携机对接的后面板接口、和传感器、通讯接口、开关量接口对接的前面板接口、内部调理电路、内部分线端子排等；

b）接线箱面板配置开关和指示灯各10个、蜂鸣器1个；

c）具备DC24V/4-20mA调理电路8路；

d）具备DC24V开关量输入和输出调理电路8路；

2.2.3 壁挂屏和操控台显示屏技术要求

a）壁挂屏大于50寸，操控台显示屏大于30寸；

b）壁挂屏可同步或异步显示操控台内容。

2.2.4 应用软件技术要求

a）实现CAN和RS485数据通讯（50Hz通讯频率）；

b）实时显示收到的外部信息；

c）通过操作界面实现对S300系统的操作和设定；

d）依据既定规则（流程）控制外部信号输出；

e）实现全系统开机、停机、安全保护流程运行和高中低工况运行控制。

2.2.5 供电要求

a）操控台供电：		电压AC220V±10%/50Hz、功耗≤1KW；

b）接线箱交流供电：	电压AC220V±10%/50Hz、功耗≤5KW；

c）接线箱低压供电：	电压DC24V±10%、功耗≤2.5KW。

2.2.6.中控系统设备清单

设备资料清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操控台 | 1台 | 含包装箱 |
| 2 | 接线箱 | 1台 | 含包装箱 |
| 3 | 壁挂屏 | 1台 | 含包装箱 |
| 4 | 配套电缆 | 1套 |  |
| 5 | 资料 | 1套 |  |